## Feuil1
Calcul de la longueur d'un câble électrique |  |  |  |  | Section des câbles suivant ampérage
Chute de tension : | ∆U = | 2% | V |  | Ampérage | Section
[5 empty] | 10 | 1.5
Tension : | U = | 230 | V |  | 16 | 1.5
[5 empty] | 20 | 2.5
Section du câble : | S = | 2.5 | mm² |  | 25 | 4
[5 empty] | 32 | 6
Résistivité : | ρ = | 0.037 | âme en alu | (Choisir parmi la liste) | 40 | 10
[5 empty] | 63 | 16
Intensité : | I = | 20 | A |  | 90 | 25
Longueur : | L = | 7.7703 | m

## Feuil2
âme en cuivre | 0.023
âme en alu | 0.037